| 1. | Kabelschutzrohr aus PE-HD HEKAPLAST |
| --- | --- |

|  | Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81: |
| --- | --- |
|  | Die folgenden Ausschreibungspositionen sind entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen (z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.). Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite) ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben. Die Auswahlparameter sind zu löschen. Sonderteile auf Anfrage. HEGLER PLASTIK GMBH Tel.: 09725/66-0 Fax: 09725/66-115 E-Mail: vertrieb@hegler.de Internet: www.hegler.de |

| 1.01. | Kabelschutzrohr in Stangen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabelschutzrohr in Stangen aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 mit S ≥ 8,0 kN/m² (SN 8) für Nennweiten bis einschl. DN 110, S ≥ 5,0 kN/m² (SN 5) für Nennweiten größer einschl. DN 125, Schutzcode IP 66, 67 nach DIN EN 60529 mit Dichtring, bzw. IP 54 ohne Dichtring, in Rohrlängen von 6 m einschl. Verbindungsmuffe liefern, auf ein 10 cm starkes Sandauflager 0/4 mm verlegen und mit Sand 0/4 mm nach KRV-Merkblatt A 535 und den statischen Erfordernissen auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken. Verbindungsmuffe und Dichtring werden gesondert angegeben. Passlängen sind entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden. Nennweite: DN ..... Dichtring: ........(mit/ohne) System: HEKAPLAST-S - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 75 DN 90 DN 110 DN 125 DN 160 DN 175 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.02. | Kabelschutzrohr in Ringen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabelschutzrohr, flexibel, als Ringware aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 mit S ≥ 8,0 kN/m² (SN 8) für Nennweiten bis einschl. DN 110, S ≥ 5,0 kN/m² (SN 5) für Nennweiten größer einschl. DN 125, Schutzcode IP 54 nach DIN EN 60529 ohne Dichtring, in Ringlängen von 50 m einschl. Verbindungsmuffe und Einzugshilfe liefern, auf ein 10 cm starkes Sandauflager 0/4 mm verlegen und mit Sand 0/4 mm nach KRV-Merkblatt A 535 und den statischen Erfordernissen auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken und lagenweise verdichten. Verbindungsmuffe wird gesondert angegeben. Passlängen sind entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden. Nennweite: DN ..... System: HEKAPLAST-R - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 40 DN 50 DN 63 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.03. | Verbindungsmuffe mit Arretierung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verbindungsmuffe mit Arretierungsnocken für Kabelschutzrohr ohne Dichtringmontage liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 40 DN 50 DN 63 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125 DN 160 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.04. | Verbindungsmuffe ohne Arretierung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verbindungsmuffe ohne Arretierungsnocken für Kabelschutzrohr mit Dichtringmontage liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 75 DN 90 DN 110 DN 125 DN 160 DN 175 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.05. | Profildichtring |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profildichtring liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 75 DN 160 DN 90 DN 175 DN 110 DN 200 DN 125 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.06. | Bogen 45° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 45° liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 75 DN 160 DN 90 DN 175 DN 110 DN 200 DN 125 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.07. | Bogen 90° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bogen 90° liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 75 DN 160 DN 90 DN 175 DN 110 DN 200 DN 125 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.08. | Endverschluss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endverschluss für provisorische Abdichtung auf der Baustelle liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 40 DN 110 DN 50 DN 125 DN 63 DN 160 DN 75 DN 175 DN 90 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.09. | Abstandhalter, einseitig |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abstandhalter, einseitig für .... (2/4/6/8)-zügige Kabelrohrlagen liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 50 DN 110 DN 63 DN 125 DN 75 DN 160 DN 90 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.10. | Abstandhalter, beidseitig |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abstandhalter, beidseitig für .... (2/4/6/8)-zügige Kabelrohrlagen liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLAST - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 50 DN 110 DN 63 DN 125 DN 75 DN 160 DN 90 DN 200 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |