| 1. | Kabelschutzrohr aus PE-HD HEKAPLUS mit erhöhter Druckfestigkeit |
| --- | --- |

|  | Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81: |
| --- | --- |
|  | Die folgenden Ausschreibungspositionen sind entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren Leistungsbeschreibungen zu ergänzen (z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.). Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite) ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben. Die Auswahlparameter sind zu löschen. Sonderteile auf Anfrage. HEGLER PLASTIK GMBH Tel.: 09725/66-0 Fax: 09725/66-115 E-Mail: vertrieb@hegler.de Internet: www.hegler.de |

| 1.01. | Kabelschutzrohr in Stangen HEKAPLUS-S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabelschutzrohr in Stangen aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche nach DIN 16961 und nach DIN EN 61386-24, erhöhte Druckfestigkeit ≥ 750 N, Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 mit S ≥ 10,0 kN/m² (SN 10), Systemdichtheit der Verbindung bis 0,5 bar bei Außen- und Innendruck in Anlehnung an die DIN EN ISO 13259 mit HEKAPLUS-Spezialdichtringen, in Rohrlängen von 6 m einschl. Verbindungsmuffe und Dichtringen liefern, auf ein 10 cm starkes Sandauflager 0/4 mm verlegen und mit Sand 0/4 mm nach HEGLER- Verlegeanleitung und KRV-Merkblatt A 535 nach den statischen Erfordernissen auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken und lagenweise verdichten. Verbindungsmuffe und Dichtring werden gesondert angegeben. Passlängen sind entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden. Nennweite: DN ..... System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 110 DN 160 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.02. | Kabelschutzrohr in Ringen HEKAPLUS-R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabelschutzrohr in Ringware aus PE-HD mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche nach DIN 16961 und nach DIN EN 61386-24, erhöhte Druckfestigkeit ≥ 750 N, Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO 9969 mit S ≥ 10,0 kN/m² (SN 10), Systemdichtheit der Verbindung bis 0,5 bar bei Außen- und Innendruck in Anlehnung an die DIN EN ISO 13259 mit HEKAPLUS-Spezialdichtringen, in Rohrlängen von 50 m flexibler Ringware einschl. Verbindungsmuffe und Dichtringen liefern, auf ein 10 cm starkes Sandauflager 0/4 mm verlegen und mit Sand 0/4 mm nach HEGLER- Verlegeanleitung und KRV-Merkblatt A 535 nach den statischen Erfordernissen auf ganzer Rohrgrabenbreite überdecken und lagenweise verdichten. Verbindungsmuffe und Dichtring werden gesondert angegeben. Passlängen sind entsprechend Herstellervorschrift zuzuschneiden. Nennweite: DN ..... System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 75 DN 110 DN 160 |  |  |  |
|  |  | ......... m | ......... | ......... EUR |

| 1.03. | Verbindungsmuffe ohne Arretierung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verbindungsmuffe ohne Arretierungsnocken für Kabelschutzrohr mit Dichtringmontage liefern und einbauen. Nennweite: DN ..... System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 75 DN 110 DN 160 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.04. | Profildichtring |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spezialprofildichtring für Kabelschutzrohr liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 75 DN 110 DN 160 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.05. | Schachtanschlussstück |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schachtanschlussstück für Kabelschutzrohr liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 75 DN 110 DN 160 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.06. | Bogen, flexibel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flexiblen Bogen für Kabelschutzrohr liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 75 DN 110 DN 160 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.07. | Endverschluss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endverschluss für provisorische Abdichtung auf der Baustelle liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 75 DN 110 DN 160 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.08. | Abstandhalter, einseitig |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abstandhalter, einseitig für .... (2/4/6/8)-zügige Kabelrohrlagen liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 110 DN 160 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |

| 1.09. | Abstandhalter, beidseitig |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abstandhalter, beidseitig für .... (2/4/6/8)-zügige Kabelrohrlagen liefern und einbauen. Nennweite: DN .... System: HEKAPLUS - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig Auswahl-Nennweiten: DN 110 DN 160 |  |  |  |
|  |  | ......... St. | ......... | ......... EUR |